## Zulässige Fläche
Bemessung der zulässigen Flächen
zulässige Fläche je Geschoss |  |  | zul. AG,BRA = 3000*F1*F2*F3*F4*F5
|  |  | zul. AG,BRA = | 4500 | m² | < 60.000 m²
F-Faktoren Verfahren (Ziffer 7.5.1)
Objektdaten
tä | 6.2718
F1 | 1.5
Sicherheitskat. | K_4
F2 | 1
Höhenlage | 0
F3 | 1
Geschosszahl | 1
F4 | 1
Zeile | 1
F5 | 1
|  | h | 7.8
|  | RW | 43.4

## Äquivalente Branddauer tä
tä = qR*c*w
tä = |  |  |  | 6.2718 | min
Rechnerische Brandbelastung qR | [5 empty] | Umrechnungsfaktor c |  |  | Wärmeabzugsfaktor w
vertikale Flächen:
qR= ∑Mi*Hui*mi/AB | [8 empty] | 5 Tore 5,0x4,8 | Av= | 180 | m²
Lagerstoff | Masse in kg | Heizwert in kWh/kg | Abbrandfaktor | Vergrößerungsfaktor (Lagerhöhe > 4,5 m) | Q in kWh
Karton | 10000 | 4.2 | 0.2 | 1.34 | 11256 |  |  |  |  | Av,ges.= | 180 | m²
Kfz Instrumenttafel | 10000 | 8.4 | 0.4 | 1.26 | 42336 |  |  |  | horizontale Flächen:
[5 empty] | 0 |  |  |  | NRA | Ah= | 15.75 | m²
AB= | 3500 | m²
∑qR= | 15.312 | [7 empty] | av=Av/A | av= | 0.051429
[9 empty] | ah=Ah/A | ah= | 0.0045
[9 empty] | w0= 1,0+145,0*(0,4-av)4/(1,6+βw*ah) | w0= | 1.8248 | mit av ≥ 0,025
Sicherheitsfaktor = 1,2 | [8 empty] | αw=(6,0/h)0,3 | αw= | 0.93525
[9 empty] | βw=20,0*(1+10*av-64*av²) | βw= | 26.9002 | mit av ≥ 0,025
qR,ges= ∑qR*1,2
qR,ges= | 18.3744 | kWh/m² |  |  |  | c = | 0.2 |  | w=w0*αw ≥ 0,5 | w= | 1.7067
Grundlage dieser Berechnung ist das Brandschutztechnische Gutachten zur Brandlastermittlung der Materialforschungs- und Prüfungsanstalt für Bauwesen Leipzig, erstellt von Dr.-Ing. Rönn | [7 empty] | Annahmen:
Tor und Türabmessungen siehe oben
Gebäudehöhe h=13,00 m
2% aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche
Eine Brandlast aus Kabeln wurde überschlägig mit 50000 kWh angenommen

## Feuerwiderstandsdauer tf
tf = tä*γ*αL
tf = | 4.2899 | ≥ tä | tä = | 6.2718 | min | maßgebend:
tä =15,9 min
Sicherheitsbeiwert γ
γ= | 1.14
Zusatzbeiwert αL
αL= | 0.6

## Rückwärtsrechnung
Globaler Nachweis in Tabellenform nach Abschnitt 7 IndBauR NRW
Eingangsparameter
Hallenhöhe: | 9,5 m
Sicherheitskategorie: | K4 | (selbsttätige Feuerlöschanlage)
A bew | 39.800 m² | (1 Brandabschnitt)
Rechnerische Brandbelastung qR
qR= ∑Mi*Hui*mi/AB
Lagerstoff | Masse in kg bzw. Fläche in m² bzw. Stück | Heizwert in kWh/kg bzw. kWh/m² | Abbrand-faktor m [-] | Vergrößerungs-faktor (Lagerhöhe > 4,5 m) | Q in kWh
Lagergut aus Stahl in kg | 100000 | 4.8 | 1 | 1 | 480000
Verpackungsfolie in kg | 10000 | 12.2 | 1 | 1 | 122000
Euro-Paletten 500 Stück á 23 kg | 11500 | 4.8 | 1 | 1 | 55200
Lagersäcke 100 Stück á 10 kg | 1000 | 6.7 | 1 | 1 | 6700 |  |  |  |  | 51604 | 68805
Holz (Verpackung + Produktion) | 31000 | 4.8 | 1 | 1 | 148800
LKW 10.000 kWh (pauschal) | 5 | 10000 | 1 | 1 | 50000
Stapler 5.000 kWh (pauschal) | 10 | 5000 | 1 | 1 | 50000
Kranbahn 15.000 kWh (pauschal) | 10 | 15000 | 1 | 1 | 150000 |  |  |  | (interpoliert aus der Tabelle)
Maschinen 2.000 kWh (pauschal) | 30 | 2000 | 1 | 1 | 60000
Installationen 5 kWh/m² (Pauschal) | 39800 | 5 | 1 | 1 | 199000
Sandwichelemente Außenwand (nur QH1) 1.782 m² * 4,32 kg/m² | 7698.24 | 6.7 | 1 | 1.3 | 67051.6704 |  | 52.32 | 43.6
brennbarer Dachaufbau 6,7 kWh/m² (pauschal) | 39800 | 6.7 | 1 | 1.3 | 346658
|  |  |  | qr (Gesamt) = | 1735409.6704
AB | 39800 | m²
qR (ohne Faktoren)= | 43.6033 | kWh/m²
Sicherheitsfaktor | 1.2
qR= | 52.3239 | kWh/m²
Wärmeabzugsfaktor w
vertikale Flächen:
(aus Planunterlagen) |  | Av= | 405.7 | m² (85% angesetzt) |  | Feuerwiderstandsdauer erf. tf
|  | Av,ges.= | 405.7 | m² |  | Feuerwiderstandsdauer |  |  |  | mit | tä= | 15.64 | min.
horizontale Flächen: | [11 empty] | 1.3 | [-]
(RWA 1,5 m² á 400 m²) |  | Ah= | 150 | m² |  |  |  |  | 12.1992 | min (SKb3) |  | 0.95 | [-]
[9 empty] | 8.9148 | min (SKb2) |  | 0.52 | [-]
av=Av/A |  | av= | 0.010193 | (av < 0,025 -> av = 0,025) |  |  |  |  | 4.8797 | min (SKb1) |  | 0.6 | [-]
ah=Ah/A |  | ah= | 0.0037688
w0= 1,0+145,0*(0,4-av)4/(1,6+βw*ah) |  | w0= | 2.2868 | mit av = 0,025
αw=(6,0/h)0,3 |  | αw= | 0.87122
βw=20,0*(1+10*av-64*av²) |  | βw= | 24.2 | mit av =0,025
w=w0*αw ≥ 0,5 |  | w= | 1.9923
Umrechnungsfaktor c
(aus Tabelle) |  | c = | 0.15 | (großer Wärmeabfluss: Umfassungsbauteile aus Aluminium und Stahl)
äquivalente Branddauer tä
tä = qR*c*w |  | tä = | 52,32*0,15*1,992
|  | tä = | 15.6367 | min
Sicherheitsfaktor = 1,2
zulässige Fläche | mit Abew | = | 39800 | m² |  | Rechnerische Brandbelastung
| tä | = | 15.6367 | Min. |  |  | qR,zul.= tä/(c x w)
qR,vorh.= ∑qR*1,2/AB
| zul. Abew | = | 59753 | m² |  |  | qR,zul.= | 52.3239 | kWh/m²
| 0,75 * zul Abew | = | 44814.75 | m² |  |  | qR,vorh.= | 52.3239 | kWh/m²
[7 empty] | qR,Diff.= | 0 | kWh/m²
[6 empty] | Ausnutzungsfaktor= |  | 100 | %
Zusammenfassung der rechnerischen Ergebnisse
Voraussetzungen
vertikale Fläche Av
Halle | B | H | Fläche
Halle 1 | 4.18 | 4.5 | 18.81 | m²
| 9.78 | 5.5 | 53.79 | m²
| 3.5 | 4.2 | 14.7 | m²
| 9.61 | 5 | 48.05 | m²
Halle 3 | 7.35 | 4.5 | 33.075 | m²
Halle 4 | 6.9 | 4.7 | 32.43 | m²
Halle 6 | 6.84 | 4.7 | 32.148 | m²
Halle 7 | 7.15 | 4.5 | 32.175 | m²
Halle 8 | 7.28 | 4.3 | 31.304 | m²
| 7.28 | 4.7 | 34.216 | m²
| 3.6 | 4 | 14.4 | m²
Halle 9 | 7.5 | 4.8 | 36 | m²
Halle 10 | 7.28 | 3.9 | 28.392 | m²
| 4.2 | 4.1 | 17.22 | m²
Halle 11 | 4.4 | 4.5 | 19.8 | m²
| 4.4 | 7 | 30.8 | m²
|  | Av | 477.31 | m²
Faktor 0,85
|  |  | 405.7135 | m²
Horizontale Fläche Ah
(RWA 1,5 m² á 400 m²) |  | 39.800 m² / 400 *1,5 | 149.25
|  | Ah | 150 | m²
(gerundet)
Umrechnungsfaktor c
c= 0,15
| c | Einflussgruppe der Umfassungsbauteile
| 0.15 | l: Großer Wärmeabfluss: Verglasung, Alu, Stahl, offene Bauweise
| 0.2 | ll: Mittlerer Wärmeabfluss: Beton, KS-Stein, Ziegel
| 0.25 | lll: Geringer Wämeabfluss: Porenbeton, Dämmung, Holz
äquivalente Branddauer tä
Sicherheitskategorie K 4
Brandbekämpfungsabschnitt 53.070 m² (Abew.)
| 15 + | 30 - 15 |  | * (53.070 - 70.000)
tä= |  | 42.000 - 70.000
tä= | 24.07 | Min.

## Tabelle1
Brandbelastung qr
Material | Anzahl [Stück] [m²] | Masse [kg] [L] | m-Faktor [-] | Heizwert [kWh/kg] [kWh/L] | Brandlast Q [kWh]
Lagergut aus Stahl | 1 | 100000 | 1 | 4.8 | 480000 |  | Rechnerische Brandbelastung
Verpackungsfolie | 5000 | 3 | 1 | 12.2 | 183000
Euro-Paletten | 500 | 23 | 1 | 4.8 | 55200 |  |  | 45.43 | kWh/m²
Span-Paletten | 100 | 50 | 1 | 4.8 | 24000
Lagersäcke | 100 | 10 | 1 | 6.7 | 6700 |  | Berücksichtigung brennbare Bestandteile von Bauteilen (Außenwand, Dach, etc.)
Stapler | 5 | 1000 | 1 | 5 | 25000
Kranbahn | 2 | 10000 | 1 | 5 | 100000 |  | Berücksichtigung brennbare Installationen der technischen Gebäudeausrüstung
Maschinen 5 kWh/m² (pauschal) | 39800 | 1 | 1 | 5 | 199000
Installationen 5 kWh/m² (Pauschal) | 39800 | 1 | 1 | 5 | 199000 |  | Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 20%
Sandwichelemente Außenwand (4,32 kg/m²) | 10464 | 4.32 | 1.2 | 6.7 | 363444.0192
brennbarer Dachaufbau 6,7 kWh/m² (pauschal) | 39800 | 1 | 1 | 6.7 | 266660
|  |  |  | qr= | 1902004.0192 | kWh |  | 54.52 | kWh/m²
|  |  |  | Grundfläche = | 39800 | m²
|  |  |  | Rechnerische Brandbelastung | 47.789 | kWh/m²